Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Primjena mikroupravljačkih sustava   |   Akad. god. 2026./2027.

LABORATORIJSKA VJEŽBA 3

Upravljanje frekvencijskim pretvaračem i motorom preko Modbus RTU

| Student | JMBAG | Par / grupa | Datum | Potpis asistenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tomislav Perković |  |  | 27. 10. 2026. |  |

1. Ishodi učenja

- Parametrirati frekvencijski pretvarač prema natpisnoj pločici motora i pustiti pogon u rad.

- Sastaviti Modbus RTU okvir, ručno izračunati provjeru CRC i protumačiti odgovor uređaja.

- Upravljati pokretanjem, smjerom i brzinom vrtnje preko sabirnice te očitavati radne veličine.

- Izmjeriti napon, struju, frekvenciju i temperaturu na ulazu i izlazu pretvarača te protumačiti omjer napona i frekvencije.

- Snimiti promet na vodovima A i B osciloskopom te iz snimke odrediti brzinu prijenosa i trajanje okvira.

Trajanje: jedan termin od tri sata. Okvirni raspored: 30 minuta za parametriranje i prvo pokretanje s tipkovnice, 50 minuta za upravljanje preko sabirnice, 40 minuta za mjerenja kliještima, 30 minuta za osciloskop, ostatak za obranu. Poglavlje 11 radi se samo ako ostane vremena.

2. Kratki teorijski uvod

2.1. Frekvencijski pretvarač i upravljanje po omjeru napona i frekvencije

Brzina vrtnje asinkronog motora određena je frekvencijom napajanja i brojem pari polova. Frekvencijski pretvarač zato prvo ispravlja izmjenični mrežni napon u istosmjerni napon međukruga, a zatim ga izmjenjivačem s modulacijom širine impulsa pretvara natrag u trofazni napon proizvoljne frekvencije. Izlazni napon stoga nije sinusni, nego niz impulsa čija srednja vrijednost prati sinusoidu.

U najjednostavnijem načinu rada pretvarač drži stalan omjer napona i frekvencije. Razlog je magnetski tok u stroju, koji je razmjeran omjeru napona i frekvencije. Kad bi se frekvencija smanjila uz nepromijenjen napon, tok bi narastao i jezgra bi ušla u zasićenje, pa bi struja naglo porasla. Zato pretvarač pri 25 Hz daje približno polovicu nazivnog napona. Taj ćete odnos u ovoj vježbi izmjeriti i prikazati tablicom.

Mjerenje na izlazu pretvarača zahtijeva opreznost. Običan instrument mjeri i visokofrekvencijske impulse modulacije, pa pokazuje vrijednost koja nema fizikalno značenje. Zbog toga mjerna kliješta imaju niskopropusni filtar, označen s LPF, koji potiskuje nosivu frekvenciju i ostavlja osnovni harmonik. Razliku između mjerenja sa i bez filtra također ćete zabilježiti.

2.2. Kako nastaje Modbus RTU okvir

Okvir se sastoji od adrese Slave uređaja, funkcijskog koda, podatkovnog dijela i dvobajtne provjere CRC-16. Početak i kraj okvira nisu označeni posebnim znakom, nego tišinom na vodu u trajanju od najmanje 3,5 znakovna vremena. Pri 9600 bit/s i formatu 8N1 jedan znak traje 1,042 ms, pa ta tišina iznosi 3,65 ms.

| Bajt | Zahtjev za čitanje (0x03) | Zahtjev za pisanje (0x06) |
| --- | --- | --- |
| 1 | adresa Slave uređaja | adresa Slave uređaja |
| 2 | 0x03 | 0x06 |
| 3 i 4 | adresa registra, viši bajt prvi | adresa registra, viši bajt prvi |
| 5 i 6 | broj registara | vrijednost koja se upisuje |
| 7 i 8 | CRC-16, niži bajt prvi | CRC-16, niži bajt prvi |

Provjera CRC-16 računa se nad svim prethodnim bajtovima. Algoritam je jednostavan: početna vrijednost je 0xFFFF, svaki se bajt pribraja operacijom isključivo ili, a zatim se registar osam puta posmiče udesno, uz uvjetno pribrajanje polinoma 0xA001. Funkcija je kratka i u vježbi je dobivate gotovu:

uint16_t crc16(const uint8_t *buf, uint8_t len) {

uint16_t crc = 0xFFFF;

for (uint8_t i = 0; i < len; i++) {

crc ^= buf[i];                       // pribroji bajt

for (uint8_t bit = 0; bit < 8; bit++) {

if (crc & 1) crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;   // posmak uz polinom

else         crc = crc >> 1;              // samo posmak

}

}

return crc;                            // nizi bajt se salje prvi

}

Zapamtite redoslijed: unutar adrese i podataka prvi se šalje viši bajt, a kod provjere CRC prvi se šalje niži bajt. Ta nedosljednost dio je norme i čest je uzrok pogrešaka pri prvom pisanju vlastitog Master uređaja.

Primjeri potpunih okvira za ovaj pretvarač, s već izračunatom provjerom:

| Značenje | Okvir u heksadecimalnom obliku |
| --- | --- |
| Čitanje izlazne frekvencije (0x1001 = 4097) | 01 03 10 01 00 01 D1 0A |
| Odgovor kad motor radi na 25,00 Hz | 01 03 02 09 C4 BF 87 |
| Čitanje stanja pretvarača (0x3000 = 12288) | 01 03 30 00 00 01 8B 0A |
| Pokretanje naprijed (0x2000 = 8192, vrijednost 1) | 01 06 20 00 00 01 43 CA |
| Zaustavljanje s rampom (0x2000 = 8192, vrijednost 6) | 01 06 20 00 00 06 02 08 |
| Zadavanje 50 % frekvencije (0x1000 = 4096, vrijednost 5000) | 01 06 10 00 13 88 80 5C |

U odgovoru 01 03 02 09 C4 BF 87 treći bajt govori da slijede dva podatkovna bajta, a 0x09C4 je 2500, što uz mjerilo 0,01 Hz daje 25,00 Hz. Taj primjer poslužit će vam kao provjera vlastite funkcije za CRC.

2.3. Automat stanja Master uređaja

Master uređaj ne smije blokirati program dok čeka odgovor, pa se komunikacija piše kao slijed stanja. U ovoj vježbi koristi se najjednostavniji oblik, s jednom transakcijom u tijeku, jer pretvarač ionako odgovara u nekoliko milisekundi.

| Stanje | Što se događa | Prijelaz |
| --- | --- | --- |
| Mirovanje | Vod je slobodan, prijemnik sluša | kad treba poslati upit |
| Predaja | Signal EN je visok, okvir izlazi na vod | kad je zadnji bit otišao |
| Čekanje | Signal EN je nizak, broji se vrijeme | kad stigne prvi bajt ili istekne vrijeme |
| Prijem | Bajtovi se skupljaju u međuspremnik | kad nastupi tišina dulja od 3,5 znaka |
| Provjera | Provjerava se duljina, adresa, kod i CRC | natrag u mirovanje |

Prijelaz iz prijema u provjeru prepoznaje se po tišini na vodu, a ne po očekivanoj duljini, jer odgovor može biti i poruka o pogrešci koja je kraća. U programu je to izvedeno ovako:

uint8_t primi(uint8_t *buf, uint8_t maxLen) {

uint32_t pocetak = millis();

uint32_t zadnji  = 0;

uint8_t  n = 0;

while (millis() - pocetak < 300) {          // najdulje 300 ms na odgovor

if (Serial1.available()) {

if (n < maxLen) buf[n++] = Serial1.read();

zadnji = millis();

}

if (n > 0 && millis() - zadnji > 5) break;  // 5 ms tisine je kraj okvira

}

return n;

}

Prag od 5 ms odabran je jer je pri 9600 bit/s propisana tišina 3,65 ms. Pri većim brzinama prijenosa taj se prag mora smanjiti, inače Master uređaj čeka dulje nego što treba.

Alat kojim radite izvodi upravo ovaj slijed stanja, samo ga ne vidite. Zato ćete u zadatku 6 jedan okvir sastaviti ručno, a u neobaveznom zadatku ga i poslati izravno iz terminala, da se uvjerite da iza alata nema ničega više od ovih nekoliko koraka.

3. Oprema i sigurnost

- Frekvencijski pretvarač CW100-S2.2GB, jednofazni ulaz 220 V, trofazni izlaz 220 V, 2,2 kW

- Trofazni asinkroni motor s natpisnom pločicom, mehanički učvršćen i sa zaštitom vratila

- Pretvarač iz USB u RS-485 i izolacijski transformator za napajanje računala

- Mjerna kliješta UNI-T UT219DS s mjernim vodičima i temperaturnom sondom tipa K

- Osciloskop GW Instek GDS-1072A-U s dvije sonde 10:1 i USB stikom

- Programska podrška: QModMaster i terminal s heksadekadskim prikazom

Sigurnost, obavezno pročitati prije uključenja. Pretvarač je spojen na mrežni napon od 230 V. Nakon isključenja napajanja kondenzatori međukruga ostaju nabijeni, pa se priključnice ne smiju dirati najmanje tri minute. Mrežni napon nikada se ne spaja na izlazne priključnice U, V i W.

Spajanje i odspajanje energetskog dijela izvodi isključivo asistent. Studenti samostalno rade samo na upravljačkom dijelu, odnosno na priključnicama A+ i B-, analognom izlazu i releju, i to dok je pogon zaustavljen.

Mjerenje napona na izlaznim priključnicama izvodi se pod nadzorom asistenta, jer zahtijeva dodir priključnica pod naponom. Mjerenje struje kliještima je bez galvanskog dodira i studenti ga rade sami.

Mase sondi osciloskopa spajaju se isključivo na masu modula RS485 na strani pločice, nikada na priključnice pretvarača. Signal je na oba kraja isti, a tako se izbjegava svaka veza mjernog instrumenta s energetskim dijelom.

Motor se pokreće tek nakon što asistent potvrdi da je vratilo slobodno i zaštićeno. Prije svakog pokretanja glasno se najavljuje pokretanje.

4. Alat na računalu

Master uređaj u ovoj vježbi je računalo, a ulogu programa obavlja QModMaster. Postavke veze upisuju se jednom i moraju se slagati s parametrima skupine PD na pretvaraču:

| Postavka | Vrijednost | Odgovara parametru |
| --- | --- | --- |
| Modbus Mode | RTU | PD-05 = 31 |
| Serijska vrata | vrata pretvarača USB u RS-485 | - |
| Brzina prijenosa | 9600 | PD-00 = 6005 |
| Format | 8 podatkovnih bitova, bez pariteta, 1 stop bit | PD-01 = 3 |
| Slave Addr | 1 | PD-02 = 1 |
| Addressing convention | Register address, brojanje od nule | - |

Način adresiranja je presudan. Uz brojanje od nule upisuje se adresa onako kako stoji u tablicama poglavlja 7. Uz brojanje od jedinice alat svakoj adresi dodaje jedinicu, pa se čita susjedni registar i rezultat izgleda kao greška u mapi registara.

Alat prije upisa čita blok koji prikazuje. Upravljački registri 8192, 8193 i 8194 postoje samo za upis, pa čitanje tih adresa pretvarač odbija iznimkom i veza prividno puca. Zato se za upis odabere funkcijski kod 06, adresa se upiše izrijekom i pošalje se jednokratno, s isključenim ponavljanim ispitivanjem.

5. Spajanje i mjerne točke

5.1. Sabirnica prema pretvaraču

| Pretvarač USB u RS-485 | Pretvarač CW100 | Opis |
| --- | --- | --- |
| A | A+ | Diferencijalni vod |
| B | B- | Diferencijalni vod |
| GND | COM | Zajednička referenca, obavezna |

Vod COM nije neobavezan. Upravljačka masa pretvarača pluta, pa bez njega prijemnik nema referencu, a razlika potencijala može izaći izvan područja koje sklop podnosi. Prije spajanja izmjerite izmjenični napon između mase pretvarača USB u RS-485 i stezaljke COM. Ako pokaže više od otprilike jednog volta i pod opterećenjem otpornikom od desetak kiloohma, ne spajajte dok se to ne razriješi.

Pretvarač i računalo u pravilu nisu na istom strujnom krugu, a pretvarač kroz filtar stalno odvodi struju u zaštitni vodič. Ta struja onda prolazi kroz predajnik na sabirnici i uništava ga. Računalo se zato napaja preko izolacijskog transformatora, ili se radi s prijenosnikom na bateriji, s izvučenim punjačem.

Terminacijski otpornik od 120 Ω postavlja se samo na jednom kraju, jer je pretvarač drugi kraj kratke veze. Ako veza radi nestabilno, provjerite je li zamijenjen par A i B, što se na osciloskopu prepoznaje po obrnutom predznaku razlike.

5.2. Mjerne točke

| Mjerenje | Instrument | Mjesto |
| --- | --- | --- |
| Ulazni napon i struja | UT219DS | Mrežni dovod pretvarača, jedna faza |
| Izlazni napon i struja | UT219DS s uključenim LPF | Priključnice U, V i W prema motoru |
| Temperatura motora | UT219DS sa sondom tipa K | Kućište motora, uvijek isto mjesto |
| Smjer vrtnje | UT219DS i vizualno | Izlazne priključnice i vratilo |
| Promet na sabirnici | GDS-1072A-U | Priključnice A+ i B- na pretvaraču |

| Mjerenje | CH1 | CH2 | Što se promatra |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: okvir na sabirnici | Vod A | Vod B | MATH kao CH1 minus CH2 |
| M2: smjena Mastera i Slavea | Vod A | Vod B | Razmak od kraja zahtjeva do početka odgovora |

5.3. Kako se mjeri izlazni napon

Na izlazu pretvarača nema nul-vodiča, nego samo tri vodiča U, V i W. Mjerenjem se zato može obuhvatiti samo napon između dva vodiča, odnosno linijski napon. Kod spoja u trokut taj je napon ujedno i napon na namotu, pa pri 50 Hz treba biti blizu nazivnih 230 V s natpisne pločice.

Zaslon pretvarača i registar 0x1003 (4099) ne moraju prikazivati istu veličinu. Neki uređaji prikazuju linijski napon, a neki fazni, koji je za korijen iz tri, dakle približno 1,73 puta, manji. Zbog toga se u zadatku 10 traži da se odredi omjer između izmjerene i prikazane vrijednosti, pa da se iz njega zaključi koju veličinu uređaj prikazuje. Omjer blizu jedinice znači linijski napon, a omjer blizu 1,73 znači fazni.

Filtar LPF uključuje se zasebnom tipkom na kliještima i djeluje samo u načinima mjerenja izmjeničnog napona i struje. Bez filtra instrument mjeri i impulse modulacije, pa pokazuje vrijednost veću od stvarne i bez fizikalnog značenja. S uključenim filtrom potisnuta je nosiva frekvencija i ostaje osnovni harmonik, što je vrijednost koju motor zaista vidi.

Filtar u kliještima ima granicu propuštanja oko jednog kiloherca i blagi nagib, pa potiskuje tek ono što je znatno iznad te granice. Frekvencija sklapanja zadaje se parametrom P0-15 i u poglavlju 6.2 postavlja se na 8,0 kHz, čime je tri oktave iznad granice filtra i prigušenje je dovoljno. Ako se izmjerena vrijednost sa i bez filtra uopće ne mijenja, filtar najvjerojatnije nije uključen, pa prvo provjerite pojavljuje li se njegova oznaka na zaslonu kliješta.

Provjera koja to potvrđuje u pola minute: očitajte napon međukruga, registrom 0x1002 (4098) ili na zaslonu. Ukupna efektivna vrijednost impulsnog linijskog napona iznosi približno 0,75 do 0,8 napona međukruga. Ako izmjereni napon odgovara tom umnošku, instrument mjeri cijeli impulsni niz, a ne osnovni harmonik.

Pri 50 Hz izmjereni linijski napon bit će oko 230 V, koliko iznosi i granica upisana u parametar P1-02. Napon međukruga je pritom oko 315 V, a najveći linijski napon koji se iz njega može dobiti je približno 0,78 tog iznosa, dakle oko 245 V. Granica postoji, ali je iznad potrebne vrijednosti, pa motor radi na nazivnom naponu.

6. Parametriranje pretvarača

Parametri se upisuju s tipkovnice pretvarača, tipkom PRG za ulazak u izbornik, strelicama za odabir, tipkom ENTER za potvrdu. Upisuje se redom iz tablice, a stupac za potvrdu ispunjavate sami.

6.1. Podaci motora s natpisne pločice

U laboratoriju se koristi motor Končar-MES 5.4AZ 71B-4, spojen u trokut. Natpisna pločica navodi dva napona i dvije struje, za spoj u trokut i u zvijezdu, a upisuju se vrijednosti koje odgovaraju stvarnom spoju u priključnoj kutiji.

| Podatak s pločice | Oznaka | Spoj u trokut | Spoj u zvijezdu |
| --- | --- | --- | --- |
| Napon | D230 / Y400 V | 230 V | 400 V |
| Struja | 1,9 / 1,1 A | 1,90 A | 1,10 A |
| Snaga | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
| Frekvencija | 50 Hz | 50,00 Hz | 50,00 Hz |
| Brzina vrtnje | 1370 o/min | 1370 o/min | 1370 o/min |
| Faktor snage | cos fi 0,73 | 0,73 | 0,73 |

Pretvarač CW100-S2.2GB daje trofaznih 220 V, pa se koristi spoj u trokut. Upisuju se sljedeće vrijednosti:

| Parametar | Značenje | Vrijednost | Upisano |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-00 | Vrsta motora, 0 je asinkroni | 0 | 0 |
| P1-01 | Nazivna snaga (kW) | 0.4 | 0.4 |
| P1-02 | Nazivni napon (V) | 230 | 230 |
| P1-03 | Nazivna struja (A) | 1.90 | 1.90 |
| P1-04 | Nazivna frekvencija (Hz) | 50.00 | 50.00 |
| P1-05 | Nazivna brzina vrtnje (o/min) | 1370 | 1370 |
| P1-37 | Automatsko mjerenje motora, 1 u mirovanju, 2 s vrtnjom | 1 ili 2 | 0 |

Parametar P1-01 prima samo jednu decimalu, pa se umjesto 0,37 kW upisuje 0,4 kW. Odstupanje je oko osam posto i na upravljanje po omjeru napona i frekvencije praktički ne utječe, jer taj način rada napon računa iz parametara P1-02 i P1-04.

Nakon upisa parametra P1-37 pritisne se tipka RUN i pretvarač sam izmjeri podatke motora te popuni parametar P1-10. Vrijednost 1 mjeri samo otpor statora dok vratilo miruje i uvijek je sigurna. Vrijednost 2 provodi potpuno mjerenje uz vrtnju vratila, daje bolje rezultate i preporučuje se kad je vratilo slobodno i zaštićeno. Izvor naredbe mora pritom biti tipkovnica, dakle P0-02 na vrijednosti 0.

Automatsko mjerenje popunjava parametre koje se inače ne mogu pročitati s natpisne pločice. Nakon mjerenja ih očitajte i upišite, jer su oni nadomjesna shema motora koju pretvarač koristi za proračun.

| Parametar | Veličina | Mjerno područje | Izmjereno |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-06 | Otpor statora | 0,001 do 65,535 Ω | 9.899 |
| P1-07 | Otpor rotora | 0,001 do 65,535 Ω | 2.461 |
| P1-08 | Rasipna induktivnost | 0,001 do 65,535 mH | 15.89 |
| P1-09 | Međuinduktivnost | 0,001 do 65,535 mH | 243.6 |
| P1-10 | Struja praznog hoda | 0,01 A do P1-03 | 1.61 |

Ta su četiri parametra razlog zašto se mjerenje uopće provodi. Otpor statora mjeri se i u stanju mirovanja, dok se međuinduktivnost i struja praznog hoda mogu odrediti samo uz vrtnju, dakle vrijednošću 2 u parametru P1-37. Usporedite izmjerenu struju praznog hoda iz parametra P1-10 s onom koju kasnije izmjerite kliještima.

Pretvarač je snage 2,2 kW, a motor 0,37 kW, dakle gotovo šest puta manji. Takav je odnos u laboratoriju uobičajen, ali ima dvije posljedice: mjerenje struje pretvaračem je pri tako malim vrijednostima grubo, a zaštita od preopterećenja oslanja se na ispravno upisan parametar P1-03. Zbog toga je upis podataka s pločice ovdje važniji nego kod usklađenog para.

6.2. Osnovne postavke pogona

| Parametar | Značenje | Vrijednost | Upisano |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | Način upravljanja, 2 je omjer napona i frekvencije | 2 | 2 |
| P0-10 | Maksimalna frekvencija (Hz) | 50.00 | 50.00 |
| P0-12 | Gornja granica frekvencije (Hz) | 50.00 | 50.00 |
| P0-17 | Vrijeme ubrzanja (s) | 5.0 | 10.0 |
| P0-18 | Vrijeme usporenja (s) | 5.0 | 5.0 |
| P0-08 | Zadana frekvencija za rad s tipkovnice (Hz) | 20.00 | 20.00 |
| P0-15 | Frekvencija sklapanja (kHz) | 8.0 | 8.0 |
| P3-00 | Oblik krivulje napona, 0 je linearna | 0 | 0 |
| P3-01 | Povišenje momenta, 0.0 je automatsko | 0.0 | 0.0 |
| P3-02 | Frekvencija do koje povišenje djeluje (Hz) | 10.00 | 10.00 |

Parametri P3-01 i P3-02 najčešći su uzrok previsoke struje praznog hoda. Tvorničke su vrijednosti usklađene s pretvaračem od 2,2 kW, dakle s gotovo šest puta većim motorom, a uz to P3-02 tvornički iznosi 50,00 Hz, pa povišenje djeluje u cijelom radnom području umjesto samo pri zaletu. Prepoznatljiv znak je struja koja raste kako frekvencija pada: povišeni napon pri niskoj frekvenciji tjera jezgru u zasićenje. Vrijednost 0,0 u parametru P3-01 uključuje automatsko povišenje, a snižavanje parametra P3-02 na približno 10 Hz ograničava njegovo djelovanje na niske frekvencije. Cilj podešavanja nije sniziti struju pri 50 Hz, nego je izravnati preko cijelog područja frekvencija.

Struja praznog hoda ovog motora pri 50 Hz iznosi približno 1,6 do 1,8 A, dakle oko 85 posto nazivne. Kod ovako malih motora takav je udio uobičajen, jer je magnetizacijska struja razmjerno velika. Polazište za usporedbu je vrijednost koju je pretvarač sam izmjerio i upisao u parametar P1-10; u radu će izmjerena struja biti nešto viša od nje, za iznos gubitaka trenja i ventilacije. Pri zaletu struja kratkotrajno naraste do oko jedan i pol puta nazivne, što je normalno.

6.3. Izvor naredbe i izvor zadane vrijednosti

Ova dva parametra određuju tko upravlja pogonom. U prvom dijelu vježbe upravlja tipkovnica, a u drugom dijelu sabirnica.

| Parametar | Prvi dio, tipkovnica | Drugi dio, sabirnica |
| --- | --- | --- |
| P0-02, izvor naredbe | 0 (tipkovnica) | 2 (komunikacija) |
| P0-03, izvor zadane frekvencije | 1 (digitalno zadavanje) | 9 (komunikacija) |

6.4. Parametri komunikacije

| Parametar | Značenje | Vrijednost | Upisano |
| --- | --- | --- | --- |
| PD-00 | Brzina prijenosa, znamenka jedinica 5 je 9600 bit/s | 6005 | 5 |
| PD-01 | Format podataka, 3 je 8N1 | 3 | 3 |
| PD-02 | Adresa uređaja na sabirnici | 1 | 1 |
| PD-03 | Kašnjenje odgovora (ms) | 2 | 10 |
| PD-04 | Istek veze, 0.0 znači isključeno | 0.0 | 0.0 |
| PD-05 | Izbor protokola, znamenka jedinica 1 je standardni Modbus | 31 | 1 |

Dva su parametra ovdje presudna i oba imaju nepovoljnu tvorničku vrijednost. Parametar PD-01 tvornički je 0, što znači format 8N2, dok pločica radi s 8N1. Parametar PD-05 tvornički je 30, a znamenka jedinica 0 znači nestandardni protokol, kod kojeg odgovor na čitanje ima jedan bajt više nego što norma propisuje. Uz te vrijednosti nijedna standardna knjižnica ni vlastiti Master uređaj neće raditi, a pogreška se teško pronalazi bez osciloskopa.

7. Mapa registara

Priručnik isporučen uz uređaj ne sadrži popis registara. Vrijednosti u tablicama preuzete su iz zasebnog dokumenta o komunikacijskom protokolu serije CW100 i provjeravaju se prvim zadatkom na samom uređaju.

7.1. Nadzorni registri, čitanje funkcijskim kodom 0x03

| Adresa | Veličina | Mjerilo |
| --- | --- | --- |
| 0x1000 (4096) | Komunikacijska zadana vrijednost | 0,01 % |
| 0x1001 (4097) | Izlazna frekvencija | 0,01 Hz |
| 0x1002 (4098) | Napon istosmjernog međukruga | 0,1 V |
| 0x1003 (4099) | Izlazni napon | 1 V |
| 0x1004 (4100) | Izlazna struja | 0,01 A uz PD-06 = 0 |
| 0x1005 (4101) | Izlazna snaga | 0,01 kW |
| 0x1006 (4102) | Izlazni moment | 0,1 % |
| 0x1007 (4103) | Brzina vrtnje, predznačena vrijednost | provjeriti zadatkom 5 |
| 0x1008 (4104) | Stanje digitalnih ulaza | po bitovima |
| 0x1009 (4105) | Stanje digitalnih izlaza | po bitovima |

7.2. Upravljački registri, pisanje funkcijskim kodom 0x06

| Adresa | Značenje | Vrijednosti |
| --- | --- | --- |
| 0x1000 (4096) | Zadana frekvencija kao postotak parametra P0-10 | -10000 do 10000, što je -100,00 do 100,00 % |
| 0x2000 (8192) | Naredba pogonu | 1 naprijed, 2 natrag, 3 i 4 pulsni rad, 5 slobodno zaustavljanje, 6 zaustavljanje s rampom, 7 potvrda greške |
| 0x2001 (8193) | Digitalni izlazi, bit 2 je relej 1 | zahtijeva P5-02 = 20 |
| 0x2002 (8194) | Analogni izlaz AO1 | 0x0000 do 0x7FFF je 0 do 100 %, zahtijeva P5-08 = 12 |

7.3. Stanje i greške, čitanje

| Adresa | Značenje | Vrijednosti |
| --- | --- | --- |
| 0x3000 (12288) | Stanje pretvarača | 1 vrtnja naprijed, 2 vrtnja natrag, 3 zaustavljen |
| 0x8000 (32768) | Šifra zadnje greške | 0 nema greške, ostalo prema poglavlju 7.2 priručnika |

7.4. Pristup parametrima preko sabirnice

Svaki se parametar s tipkovnice može čitati i upisivati i preko sabirnice. Adresa se slaže iz broja grupe i rednog broja parametra:

| Namjena | Adresa | Primjer |
| --- | --- | --- |
| Čitanje i trajan upis u memoriju | 0xF0xx do 0xFDxx, dakle 61440 do 65023 | P0-08 je 0xF008 (61448), PD-02 je 0xFD02 (64770) |
| Upis samo u radnu memoriju | 0x00xx do 0x0Dxx, dakle 0 do 3583 | P0-08 je 0x0008 (8) |
| Nadzorna grupa U0, samo čitanje | 0x70xx, dakle od 28672 | U0-04 je 0x7004 (28676) |

Trajan upis troši vijek memorije, pa se parametri koji se mijenjaju često upisuju na adrese radne memorije. Zadana frekvencija u ovoj vježbi ionako ide na registar 0x1000 (4096), koji nije parametar i ne troši memoriju.

Decimalne vrijednosti u zagradama su adrese kakve se šalju u Modbus okviru, dakle uz brojanje od nule. Dio gotovih alata, poput Modbus Poll ili QModMaster, prikazuje adrese s brojanjem od jedinice, gdje je istoj adresi pridodana jedinica, pa bi registar 0x1001 tamo bio 4098. U kodu iz ove vježbe adresa se upisuje onako kako stoji u tablicama.

8. Zadaci

- Prepisati podatke s natpisne pločice motora i upisati parametre iz poglavlja 6.1 i 6.2. Zapisati i spoj u priključnoj kutiji.

- Postaviti P0-02 na 0 i P0-03 na 1, pa tipkom RUN pokrenuti motor na 20 Hz. Provjeriti smjer vrtnje i zaustaviti pogon tipkom STOP.

- Upisati parametre komunikacije iz poglavlja 6.4, zatim postaviti P0-02 na 2 i P0-03 na 9.

- Spojiti sabirnicu prema poglavlju 5.1 i u alatu postaviti vezu prema poglavlju 4. Prvo čitanje napraviti dok je pogon zaustavljen.

- Pročitati blok od deset registara počevši od adrese 4096 i svaku vrijednost protumačiti prema tablici iz poglavlja 7.1. Usporediti frekvenciju i napon s onim što pokazuje zaslon pretvarača.

- Ručno izračunati provjeru CRC za okvir koji čita izlaznu frekvenciju, postupak upisati u tablicu 10.8 i rezultat usporediti s gotovim okvirom iz poglavlja 2.

- Zadati frekvenciju od 25 Hz upisom u registar 4096, pokrenuti motor upisom vrijednosti 1 u registar 8192, pa ga zaustaviti vrijednošću 6 i izmjeriti vrijeme usporenja.

- Pokrenuti motor u suprotnom smjeru i zabilježiti vrijednost registra 0x3000 (12288) za oba smjera.

- Za frekvencije 10, 20, 30, 40 i 50 Hz ispuniti tablicu 10.1 mjerenjima kliještima. Izlazne veličine mjeriti s uključenim filtrom LPF, a napon između dva izlazna vodiča, prema poglavlju 5.3.

- Za iste frekvencije ispuniti tablicu 10.2 vrijednostima očitanim preko sabirnice i usporediti ih s izmjerenima. Odrediti omjer izmjerenog i očitanog napona te iz njega zaključiti prikazuje li pretvarač linijski ili fazni napon.

- Iz izmjerenog izlaznog napona i frekvencije izračunati omjer napona i frekvencije u tablici 10.3 te prokomentirati koliko je stalan.

- Na 25 Hz izmjeriti izlazni napon i frekvenciju sa i bez filtra LPF te ispuniti tablicu 10.4. Objasniti razliku.

- Izmjeriti temperaturu kućišta motora prije rada, nakon pet minuta na 25 Hz i nakon pet minuta na 50 Hz. Ispuniti tablicu 10.5.

- Odrediti smjer vrtnje na tri načina: iz registra 0x3000 (12288), pokazivanjem kliješta i vizualno na vratilu. Ispuniti tablicu 10.6 i objasniti moguće neslaganje.

- Postaviti osciloskop prema mjerenju M1 i uhvatiti jedan ciklus upita i odgovora. Izmjeriti trajanje bita, prebrojati bajtove i ispuniti tablicu 10.7.

- Iz iste snimke izmjeriti kašnjenje odgovora pretvarača, od kraja zahtjeva do početka odgovora, i usporediti s vrijednošću upisanom u PD-03.

- Neobavezno: privremeno vratiti PD-05 na 30, promotriti što se događa s odgovorom i prebrojati bajtove na osciloskopu. Nakon toga obavezno vratiti vrijednost 31.

- Neobavezno: okvir koji ste ručno izračunali poslati izravno iz terminala u heksadekadskom načinu i potvrditi da pretvarač reagira jednako kao na naredbu iz alata.

9. Rad s alatom i ručni izračun okvira

Čitanje se zadaje funkcijskim kodom 03, početnom adresom i brojem registara. Blok od deset registara od adrese 4096 obuhvaća sve radne veličine odjednom i njega koristite za tablicu 10.2. Čitati se smije samo do adrese 4105, jer iznad nje registara nema i pretvarač odgovara iznimkom.

Upis se zadaje funkcijskim kodom 06, adresom i vrijednošću, i šalje se jednokratno. Zadana frekvencija ide na adresu 4096 kao postotak parametra P0-10 u stotinkama, pa 10000 znači 50 Hz, a 5000 znači 25 Hz. Naredba pogonu ide na adresu 8192, gdje 1 pokreće naprijed, 2 natrag, a 6 zaustavlja s rampom. Stanje se čita s adrese 12288.

Zadatak 6 traži da jedan okvir sastavite sami, bez alata. Postupak je ovaj. Najprije se slože bajtovi zahtjeva: adresa Slave uređaja, funkcijski kod, viši i niži bajt adrese registra, pa viši i niži bajt broja registara. Za čitanje izlazne frekvencije to je 01, 03, 10, 01, 00, 01. Zatim se nad tih šest bajtova provede postupak iz poglavlja 2.2: početna vrijednost 0xFFFF, svaki bajt se pribroji operacijom isključivo ili, a nakon svakog bajta slijedi osam posmaka udesno uz pribrajanje polinoma 0xA001 kad je izbačena jedinica. Dobiveni dvobajtni rezultat dopisuje se na kraj, niži bajt prvi.

Najčešća pogreška je redoslijed bajtova. Unutar adrese i broja registara prvi ide viši bajt, a kod provjere CRC prvi ide niži. Ako vam se izračunati okvir razlikuje od onoga u poglavlju 2 samo u zadnja dva bajta, gotovo sigurno ste ih zamijenili.

Pogon se preko sabirnice pokreće tek nakon što je P0-02 postavljen na 2. Dok je taj parametar na 0, pretvarač prima naredbe samo s tipkovnice, a upis u registar 8192 proći će bez greške, ali motor se neće pokrenuti. To je očekivano ponašanje, a ne kvar.

10. Tablice za upis rezultata

10.1. Mjerenja kliještima

| Zadana f (Hz) | Ulazni napon (V) | Ulazna struja (A) | Izlazni linijski napon s LPF (V) | Izlazna struja (A) | Izlazna f s LPF (Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 246.6 | 0.478 | 180 | 1.69 | 8.265k (ne može izmjeriti) |
| 20 | 243,2 | 0,510 | 184 | 1,7 | 8,1k |
| 30 | 244,5 | 0,574 | 217,1 | 1,75 | 8,1k |
| 40 | 243,5 | 0,624 | 249 | 1,76 | 8,1k |
| 50 | 243,7 | 0,664 | 275 | 1,78 | 8,1k |

Kako se izlazna struja mijenja sa smanjenjem frekvencije i što iz toga zaključujete o postavkama povišenja momenta:

10.2. Vrijednosti očitane preko sabirnice

| Zadana f (Hz) | 0x1001 f (Hz) | 0x1003 U (V) | 0x1004 I (A) | 0x1005 P (kW) | Najveće odstupanje od mjerenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10,00 | 54 | 1,47 | 0,00 | 13,0 % (struja) |
| 20 | 20,00 | 98 | 1,60 | 0,00 | 5,9 % (struja) |
| 30 | 30,00 | 142 | 1,63 | 0,00 | 6,9 % (struja) |
| 40 | 40,00 | 187 | 1,68 | 0,00 | 4,5 % (struja) |
| 50 | 50,00 | 233 | 1,71 | 0,01 | 3,9 % (struja) |

10.3. Omjer napona i frekvencije

| f (Hz) | Izlazni linijski napon s LPF (V) | Omjer U kroz f (V/Hz) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 180 | 18,0 |
| 20 | 184 | 9,20 |
| 30 | 217,1 | 7,24 |
| 40 | 249 | 6,23 |
| 50 | 275 | 5,50 |

Je li omjer stalan i gdje najviše odstupa:

10.4. Učinak filtra LPF na 25 Hz

| Veličina | Bez filtra | S filtrom |
| --- | --- | --- |
| Izlazni linijski napon (V) | 200,3 | 196 |
| Izlazna frekvencija (Hz) | 7994 | 7994 |

Zašto se vrijednosti razlikuju:

10.5. Temperatura motora

| Trenutak mjerenja | Temperatura (°C) |
| --- | --- |
| Prije pokretanja | 39 |
| Nakon pet minuta na 25 Hz | 44 |
| Nakon pet minuta na 50 Hz | 42 (motor projektiran na 50Hz pa se bolje hladi nego na 25) |

10.6. Određivanje smjera vrtnje

| Način određivanja | Vrtnja naprijed | Vrtnja natrag | Pouzdano |
| --- | --- | --- | --- |
| Registar 0x3000 (12288) | nije mjereno | nije mjereno | nije mjereno |
| Pokazivanje kliješta | nije mjereno | nije mjereno | nije mjereno |
| Vizualno na vratilu | nije mjereno | nije mjereno | nije mjereno |

Objašnjenje neslaganja, ako ga je bilo:

10.7. Mjerenja na sabirnici

| Veličina | Izračunato | Izmjereno |
| --- | --- | --- |
| Trajanje bita (µs) | 104,17 | nije mjereno |
| Brzina prijenosa (bit/s) | 9600 | nije mjereno |
| Broj bajtova u zahtjevu | 8 | 8 |
| Trajanje zahtjeva (ms) | 8,33 | nije mjereno |
| Broj bajtova u odgovoru | 7 | 7 |
| Trajanje odgovora (ms) | 7,29 | nije mjereno |
| Kašnjenje odgovora pretvarača (ms) | 10 (PD-03) | 14,3 (medijan od 50 upita, najmanje 13,6, računalo s kašnjenjem USB pretvarača) |
| Najmanja tišina između okvira (ms) | 3,65 | nije mjereno |

10.8. Ručno sastavljen okvir

| Bajt | Vrijednost | Što predstavlja |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Adresa Slave uređaja |
| 2 | 03 | Funkcijski kod, čitanje registara |
| 3 | 10 | Adresa registra, viši bajt |
| 4 | 01 | Adresa registra, niži bajt |
| 5 | 00 | Broj registara, viši bajt |
| 6 | 01 | Broj registara, niži bajt |
| 7 | D1 | CRC-16, niži bajt |
| 8 | 0A | CRC-16, viši bajt |

Slaže li se vaš okvir s onim iz poglavlja 2 i, ako ne, gdje je razlika:

11. Za one koji žele znati više

Pretvarač može sam javljati stanje i mjerenu veličinu, bez sudjelovanja sabirnice. Postavljaju se dva parametra i provjeravaju instrumentima.

| Parametar | Vrijednost | Učinak |
| --- | --- | --- |
| P5-02 | 1 | Relej T/A i T/C zatvara kontakt dok pogon radi |
| P5-08 | 0 | Analogni izlaz AOV daje napon razmjeran izlaznoj frekvenciji |

- Postaviti P5-02 na 1. Mjerni instrument prebaciti na provjeru kontinuiteta i spojiti na priključnice T/A i T/C dok je pogon zaustavljen, pa pratiti kontakt pri pokretanju i zaustavljanju.

- Provjeriti da je P5-08 postavljen na 0, zatim izmjeriti napon između priključnica AOV i GND pri frekvencijama 10, 25 i 50 Hz.

- Iz izmjerenog odrediti koliko volta odgovara jednom hercu i provjeriti slaže li se puni opseg od 10 V s maksimalnom frekvencijom iz parametra P0-10.

- Neobavezno: postaviti P5-08 na 12, čime analogni izlaz prelazi pod nadzor sabirnice, pa upisom u registar 0x2002 (8194) postaviti izlaz na pola opsega i provjeriti napon.

- Neobavezno: postaviti P5-02 na 20 i relejem upravljati upisom u registar 0x2001 (8193), postavljanjem bita 2.

| Frekvencija (Hz) | Napon na AOV (V) | Omjer (V/Hz) |
| --- | --- | --- |
| 10 | nije mjereno | nije mjereno |
| 25 | nije mjereno | nije mjereno |
| 50 | nije mjereno | nije mjereno |

Demonstracija i predaja

- Demonstracija drugom paru (3 minute): pokazati pokretanje, promjenu smjera i promjenu brzine upisom u registre, očitanje radnih veličina te snimku okvira na sabirnici s izmjerenom brzinom prijenosa.

- Par koji gleda demonstraciju postavlja barem jedno pitanje i potpisuje se u tablicu na kraju.

- Oba člana para moraju znati objasniti svaki korak, uključujući ručno sastavljen okvir iz zadatka 6.

- Predaju se ispunjene tablice iz poglavlja 10, potpisane od asistenta.

- Ako je korišten tuđi izvor ili AI alat, navesti što je preuzeto i odakle.

| Demonstrirano paru | Pitanje koje su postavili | Potpis |
| --- | --- | --- |

Pitanja za provjeru znanja

- Zašto pretvarač pri sniženoj frekvenciji snižava i napon, i što bi se dogodilo kad to ne bi činio?

- Zašto se izlazni napon pretvarača ne može pouzdano izmjeriti instrumentom bez niskopropusnog filtra?

- Koja dva parametra određuju tko upravlja pogonom i što se dogodi ako se upiše naredba dok je izvor naredbe tipkovnica?

- Kako se zadana frekvencija od 30 Hz pretvara u vrijednost koja se upisuje u registar 0x1000 (4096)?

- Zašto se u okviru adresa šalje počevši od višeg bajta, a provjera CRC počevši od nižeg?

- Kako Master uređaj prepoznaje kraj odgovora ako unaprijed ne zna njegovu duljinu?

- Zašto se parametri koji se često mijenjaju upisuju na adrese radne memorije, a ne na adrese trajne memorije?

- Ulazna i izlazna struja razlikuju se pri niskoj frekvenciji. Objasnite zašto, uz pretpostavku da je snaga na ulazu približno jednaka snazi na izlazu.

Kriteriji ocjenjivanja vježbe

| Kriterij | Bodovi | Ostvareno |
| --- | --- | --- |
| Ispravno parametriran pogon i prvo pokretanje s tipkovnice | 15 |  |
| Riješeni zadaci TODO i radno upravljanje preko sabirnice | 25 |  |
| Ispis radnih veličina i provjera mape registara | 15 |  |
| Mjerenja kliještima, omjer napona i frekvencije, temperatura i smjer | 25 |  |
| Mjerenja na sabirnici osciloskopom | 10 |  |
| Demonstracija i poštivanje pravila sigurnosti | 10 |  |

Vježba je priznata uz najmanje 50 % bodova, predan kod u repozitoriju i obavljenu demonstraciju.